АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Размеры разъемов и габариты устройства

Введение

Малогабаритные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с клапаном регулировки обладают прекрасной производительностью, низким саморазрядом и имеют широкую сферу применения. Наши батареи отвечают самым строгим техническим требованиям и соответствуют современным стандартам. Проектный срок службы изделия составляет от трех до пяти лет, гарантийный период равен двенадцати месяцам.

Сфера применения

- Компьютерные ИБП

- Системы аварийного освещения

- Системы охранной сигнализации и аварийного оповещения

- Электрические игрушки и электроинструмент

- Телекоммуникационное оборудование

- Медицинское оборудование

Особенности

- Герметизированная конструкция, не требует обслуживания

- Разрешена перевозка авиатранспортом в соответствии с пунктом A67 специального положения IATA/ICAO.

- Признанные Андеррайтерс Лабораториз (США) компоненты

- Клапан регулировки давления для предотвращения взрыва корпуса

- Отличные показатели восстановления после глубокой разрядки

- Низкий уровень саморазряда

- Длительный срок службы в различных режимах.

Конструкция батареи

| Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Регулирующий клапан | Вывод | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Двуокись свинца | Свинец | ABS пластик | ABS пластик | Резина | Медь | AGM стекловолокно | Серная кислота |

Общая спецификация

| Модель батареи | BAT-6V4.5AH (6V4.5AH/20HR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектный срок службы | 5 лет |  |  |  |
| Емкость (при 25 С) | 20 ч (0,20 A) | 10 ч (0,36 A) | 5 ч (0,68 A) | 1 ч (2,60 A) |
|  | 4,7 А ч | 4,2 А ч | 3,8 А ч | 3,0 А ч |
| Габариты мм (дюймы) | Длина | Ширина | Высота | Общая высота |
|  | 70 (2,76) | 47 (1,85) | 101 (3,98) | 106 (4,17) |
| Примерный вес | 0,78 кг (1,72 lbs) |  |  |  |
| Внутреннее сопротивление | Полностью заряженный, при 25 С: 0,035 Ом |  |  |  |
| Саморазряд | Снижение емкости на 3% в месяц при 25 С |  |  |  |
| Зависимость емкости от температуры (20 часов) | 40 С | 25 С | 0 С | -15 С |
|  | 105 % | 100 % | 85 % | 65 % |
| Напряжение заряда (при 25 С) | Цикл |  | Простой |  |
|  | 7,20-7,50 В (-30 мВ/С), Максимальный ток: 1,20 А |  | 6,75 - 6,90 В (-20 мВ/С) |  |

Графики производительности

| Зависимость емкости от тока разрядки (25 С) | Параметры зарядки (25 С) |
| --- | --- |

| Зависимость емкости от температуры | Зависимость рабочих характеристик аккумулятора от глубины разряда |
| --- | --- |

Таблица разрядки током постоянной силы (Амп., при 25 C)

| Конечное напряжение/ячейка | Минут |  |  |  | Часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 1.80 | 11.90 | 8.35 | 7.07 | 4.14 | 2.56 | 1.08 | 0.67 | 0.37 | 0.20 |
| 1.75 | 12.90 | 9.05 | 7.19 | 4.25 | 2.63 | 1.11 | 0.67 | 0.38 | 0.20 |
| 1.70 | 13.30 | 9.22 | 7.33 | 4.32 | 2.67 | 1.13 | 0.69 | 0.39 | 0.20 |
| 1.65 | 13.70 | 9.40 | 7.42 | 4.37 | 2.69 | 1.16 | 0.71 | 0.40 | 0.21 |
| 1.60 | 14.10 | 9.48 | 7.50 | 4.42 | 2.71 | 1.18 | 0.72 | 0.40 | 0.21 |

Таблица разрядки при постоянной мощности (Ватт, при 25 C)

| Конечное напряжение/ячейка | Минут |  |  |  |  | Часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1.80 | 22.70 | 15.90 | 13.30 | 7.84 | 5.87 | 4.89 | 2.76 | 2.04 | 1.40 |
| 1.75 | 24.20 | 17.20 | 13.50 | 8.01 | 6.01 | 5.00 | 2.82 | 2.09 | 1.42 |
| 1.70 | 25.10 | 17.40 | 13.60 | 8.16 | 6.08 | 5.06 | 2.85 | 2.11 | 1.45 |
| 1.65 | 25.80 | 17.70 | 13.70 | 8.14 | 6.09 | 5.06 | 2.88 | 2.15 | 1.48 |
| 1.60 | 26.30 | 17.70 | 13.80 | 8.19 | 6.11 | 5.07 | 2.90 | 2.18 | 1.49 |

Конечное напряжение

| Время разрядки | Ток разрядки | Конечное напряжение (В/ячейка) |
| --- | --- | --- |
| 20ч | 0.05C20 A (I20) | 1.75 |
| 10ч | 0.09C20 A (I10) | 1.75 |
| 3ч | 0.25C20 A (I3) | 1.75 |
| 1ч | 0.60C20 A (I1) | 1.60 |

Рекомендуемый режим зарядки после длительного хранения

| Время хранения | Рекомендации по зарядке |
| --- | --- |
| Менее 6 месяцев с даты производства или предыдущего полного заряда | Максимум 16 часов при постоянном напряжении 2.40 В/ячейка |
| Менее 12 месяцев с даты производства или предыдущего полного заряда | Максимум 20 часов при постоянном напряжении 2.40 В/ячейка |
| Менее 6 месяцев с момента производства или предыдущего полного заряда | Максимум 8 часов током постоянной силы в 0.1 C A |
| Менее 12 месяцев с момента производства или предыдущего полного заряда | Максимум 10 часов током постоянной силы в 0.1 C A |